## hőszállító_rendszerek
Hőszállító rendszerek felújítása árazatlan költségvetés
Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyag | Óradij | xAnyagá | xÓradij
BONTÁSI MUNKÁK
| A hátsó füstcsőszekrényről a lemezburkolat és a hőszigetelés lebontása. Állványozással | 1 | db |  |  | 0 | 0
| A füstszekrény autogén lánggal levágása, a lemez deponálása. | 1 | db |  |  | 0 | 0
| A gázégő leszerelése. A kazánról a búvónyílás fedelek lebontása. Mellső kamraajtók kinyitása | 1 | db |  |  | 0 | 0
| A II. és III. huzam füstcsöveiről a hegvarratok levágása. (76 db) | 1 | db |  |  | 0 | 0
| A csőfalakról a vágási maradékok leköszörülése A csövek kiütése a kazánból | 1 | db |  |  | 0 | 0
| A mellső és hátsó csőfalakon a bemaródások felhegesztése a fal javítása, síkba köszörülése | 2 | db |  |  | 0 | 0
| A füstcsövek furatainak lyukköszörűvel körkörösre szabályozása (152 db). Szerkezeti vizsgálatnál közre- működés | 1 | db |  |  | 0 | 0
ÚJ SZERELÉSI MUNKÁK
| Az új füstcsövek méretre szabása. 76 db | 76 | db |  |  | 0 | 0
| A csővégek lágyítása faszéntűzben, fémtisztára köszörüléssel 152 db | 152 | db |  |  | 0 | 0
| A füstcsövek befűzése a kazánba, 5-5 mm előállással A cső és a csőfal közti hézag megszüntetése préseléssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
| A csővégek behegesztése a mellső és hátsó csőfalakba | 152 | db |  |  | 0 | 0
| A búvónyílásfedelek megtisztítása. Új tömítések el- helyezése, a kazán bezárása. 3 db | 3 | db |  |  | 0 | 0
| A kazán feltöltése, házi majd hatósági víznyomáspróba | 1 | db |  |  | 0 | 0
| A füstszekrény visszahegesztése a kazán hátsó oldalára. | 1 | db |  |  | 0 | 0
| A füstcsatorna felszerelése, hőszigetelés és lemezburkolat helyreállítása | 1 | db |  |  | 0 | 0
| A mellső fordítókamra lezárása, az új tömítőzsinór be- szerelésével. A gázégő felszerelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
| A 7,5 m³ térfogatú kazánbelső fémtisztára maratásához szükséges vegyszerek (33% HCl, nátronlúg, hexametilén- tetramin inhibitor) ára | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Cirkulációs kör kiépítése, a vegyszerek beszívatása 8%-os savkoncentráció beállítása 24 órás keringtetés, közömbösítés | 1 | db |  |  | 0 | 0
Ø60,3 x 3,6 mm | Varrat nélküli import célcső P 235-GH-TC1 anyag- minőségben | 78 | szál |  |  | 0 | 0
| Búvónyílás fedelekhez azbesztmentes tömítőgyűrű | 3 | db |  |  | 0 | 0
Ø20 | Fordítókamrákhoz azbesztmentes tömítőzsinór | 20 | kg |  |  | 0 | 0
| A munkákra javítási terv és technológia kidolgozása, biztonságtechnikai előírásokkal, beszállási engedéllyel. | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Hatósági szerkezeti vizsgálat és nyomáspróba díja | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Fémlemezfedés bontása, szegecselt vagy forrasztott | 300 | m2 |  |  | 0 | 0
| Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása, egyenes vezetéken, 100 mm külső átmérőig Hidegen hengerelt alumínium lemez, 1,00 mm Al 99,5 félkemény | 194 | m |  |  | 0 | 0
| Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása, egyenes vezetéken, 101-200 mm külső átmérő között Hidegen hengerelt alumínium lemez, 1,00 mm Al 99,5 félkemény | 285 | m |  |  | 0 | 0
| Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása, íves vezetéken, 100 mm külső átmérőig Hidegen hengerelt alumínium lemez, 1,00 mm Al 99,5 félkemény | 10 | m |  |  | 0 | 0
| Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása, íves vezetéken, 101-200 mm külső átmérő között Hidegen hengerelt alumínium lemez, 1,00 mm Al 99,5 félkemény | 25 | m |  |  | 0 | 0
| Szerelvények burkolása felületek burkolása, átlapolással, 0,50 m2/db felületig Hidegen hengerelt alumínium lemez, 1,00 mm Al 99,5 félkemény | 25 | m2 |  |  | 0 | 0
| Üveggyapot, kőzetgyapot csőhéj bontása csupasz, alukasírozott kivitelben, NÁ 108 mm csőátmérőig | 260 | m |  |  | 0 | 0
| Üveggyapot, kőzetgyapot csőhéj bontása csupasz, alukasírozott kivitelben, NÁ 108 mm csőátmérő felett | 140 | m |  |  | 0 | 0
| Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm | 40 | m |  |  | 0 | 0
csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 21 mm, falvastagság: 50 mm
| Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm | 55 | m |  |  | 0 | 0
csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 27 mm, falvastagság: 50 mm
| Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm | 91 | m |  |  | 0 | 0
csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 34 mm, falvastagság: 50 mm
| Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm | 38 | m |  |  | 0 | 0
csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 60 mm, falvastagság: 50 mm
| Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm | 145 | m |  |  | 0 | 0
csőátmérő felett PAROC kőzetgyapot csőhéj szigetelés, üvegszálerősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 114 mm, falvastagság: 80 mm
| Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm | 80 | m |  |  | 0 | 0
csőátmérő felett PAROC kőzetgyapot csőhéj szigetelés, üvegszálerősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 159 mm, falvastagság: 80 mm
| Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm | 60 | m |  |  | 0 | 0
csőátmérő felett PAROC kőzetgyapot csőhéj szigetelés, üvegszálerősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 219 mm, falvastagság: 80 mm
| Gépészeti szerelvények, ívek, idomok hőszigetelése kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott | 30 | db |  |  | 0 | 0
kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 21 mm, falvastagság: 50 mm
| Gépészeti szerelvények, ívek, idomok hőszigetelése kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott | 5 | db |  |  | 0 | 0
kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 34 mm, falvastagság: 50 mm
| Gépészeti szerelvények, ívek, idomok hőszigetelése kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérő felett PAROC kőzetgyapot csőhéj | 30 | db |  |  | 0 | 0
szigetelés, üvegszálerősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 114 mm, falvastagság: 80 mm
| Gépészeti szerelvények, ívek, idomok hőszigetelése kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérő felett PAROC kőzetgyapot csőhéj | 20 | db |  |  | 0 | 0
szigetelés, üvegszálerősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 159 mm, falvastagság: 80 mm
| Gépészeti szerelvények, ívek, idomok hőszigetelése kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérő felett PAROC kőzetgyapot csőhéj | 10 | db |  |  | 0 | 0
szigetelés, üvegszálerősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 219 mm, falvastagság: 80 mm
| Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 184 | m |  |  | 0 | 0
| Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 100 - 150 között | 225 | m |  |  | 0 | 0
| Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 150 méret felett | 60 | m |  |  | 0 | 0
| Csövezetékekek rozsdátlanítása,alapmázolás és kétszeri fedőmázolás 1"-tól 6"-ig | 479 | fm |  |  | 0 | 0
| Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 20 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 3/4" simavégű | 65 | m |  |  | 0 | 0
| Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 25 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 1" simavégű | 55 | m |  |  | 0 | 0
| Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 32 Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37X 5/4" simavégű | 36 | m |  |  | 0 | 0
| Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 50 Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37X 2" simavégű | 38 | m |  |  | 0 | 0
| Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 100 Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37X 4" simavégű | 145 | m |  |  | 0 | 0
| Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 150 Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37X 6" simavégű | 80 | m |  |  | 0 | 0
| Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 200 Acélcső MSZ 29,szavatolt min. A 37X | 60 | m |  |  | 0 | 0
219,1x6,3 mm
| Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények, DN 100 méretig | 37 | db |  |  | 0 | 0
| Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények, DN 100 méret felett | 11 | db |  |  | 0 | 0
| Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 20 PN 10 - PN 40, Kétoldali nézőüveg, karimás csatlakozással Ház anyaga: GGG 40.3 DIN 1693 Üveg: boroszilikát DIN 7080 Méret és nyomásfokozat: DN20 PN25 | 2 | db |  |  | 0 | 0
| Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, Kézi tűszelep (fojtószelep), titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes acélmembránnal és bels alkatrészekkel, az alábbi főbb jellemzőkkel: csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, 100%-os tömör | 2 | db |  |  | 0 | 0
zárás, karbantartási igény nélküli konstrukció, rendkívül könny kezelhetőség különösen hosszú élettartam, szelepállás jelzés BSA1T 1 Méret és nyomásfokozat: DN20 PN16 Figyelem ! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét a szeleporsón lévő
állásjelző mutatja!
| Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 20 PN 10 - PN 40, Visszacsapó szelep karimák közé építhető kivitelben, ausztenites rozsdamentes acél belső alkatrészekkel Szeleptest anyaga: ferrites rozsdamentes acél WS1.4313 Tömör zárás: | 2 | db |  |  | 0 | 0
DIN3230 3. BN2 szerint (standard) Méret és nyomásfokozat: DN20 PN40
| Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, Úszógolyós kondenzedény, beépített automatikus, termikus légtelenítő szeleppel, rozsdamentes acél belső alkatrészekkel Szelepház anyaga: GGG 40.3 DIN 1693 Beépítés: vízszintesen vagy | 2 | db |  |  | 0 | 0
függőlegesen Beépítési utasítás: A házon lévő nyíl az áramlás irányába, az adattáblán lévő nyíl függőlegesen lefelé mutasson! Karbantarthatóság: a szelepház kiszerelése nélkül. Méret és nyomásfokozat: DN20 PN16 dpmax=10barg, vizsz.beépítés, standard
kivitel: jobb-bal (R-L), kondenzvíz elvezetés a mindenkori gőznyomáshoz tartozó telítési hőmérsékleten
| Kézi elzáró szelep, titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes acélmembránnal és belső alkatrészekkel, az alábbi főbb jellemzkkel: csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, 100%-os tömör zárás, karbantartási igény nélküli konstrukció, rendkívül könny | 6 | db |  |  | 0 | 0
kezelhetőség különösen hosszú élettartam, szelepállás jelzéssel Méret és nyomásfokozat: DN20 PN16 Figyelem ! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét a szeleporsón lévő állásjelző mutatja!
| Szennyfogó szűrő hengeres, tisztítható és cserélhető rozsdamentes acél szűrőbetéttel Szűrőház anyaga: GG 20 DIN 1691 Szűrőbetét anyaga: ASTM A240 316L Szűrőbetét perforáció: 0.8mm(DN15-DN80) 1.6mm(DN100-DN200) Finomabb szűrőbetét: külön rendelésre | 2 | db |  |  | 0 | 0
Anyagbizonylat:EN102042.2. Méret és nyomásfokozat: DN20 PN16
| Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 25 PN 10 - PN 40, Kétoldali nézőüveg, karimás csatlakozással Ház anyaga: GGG 40.3 DIN 1693 Üveg: boroszilikát DIN 7080 Méret és nyomásfokozat: DN25 PN25 | 2 | db |  |  | 0 | 0
| Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 25 PN 10 - PN 40, Visszacsapó szelep karimák közé építhető kivitelben, ausztenites rozsdamentes acél belső alkatrészekkel Szeleptest anyaga: ferrites rozsdamentes acél WS1.4313 Tömör zárás: | 2 | db |  |  | 0 | 0
DIN3230 3. BN2 szerint (standard) Méret és nyomásfokozat: DN25 PN40
| Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 25 PN 10 - PN 40, Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, Úszógolyós kondenzedény, beépített automatikus, termikus légtelenítő szeleppel, rozsdamentes acél belső | 2 | db |  |  | 0 | 0
alkatrészekkel Szelepház anyaga: GGG 40.3 DIN 1693 Beépítés: vízszintesen vagy függőlegesen Beépítési utasítás: A házon lévő nyíl az áramlás irányába, az adattáblán lévő nyíl függőlegesen lefelé mutasson! Karbantarthatóság: a szelepház kiszerelése
nélkül. Méret és nyomásfokozat: DN25 PN16 dpmax=10barg, vizsz.beépítés, standard kivitel: jobb-bal (R-L), kondenzvíz elvezetés a mindenkori gőznyomáshoz tartozó telítési hőmérsékleten
| Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 25 PN 10 - PN 40, Kézi elzáró szelep, titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes acélmembránnal és belső alkatrészekkel, az alábbi főbb jellemzőkkel: csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, | 8 | db |  |  | 0 | 0
| 100%-os tömör zárás, karbantartási igény nélküli konstrukció, rendkívül könny kezelhetőség különösen hosszú élettartam, szelepállás jelzés Méret és nyomásfokozat: DN25 PN16 Figyelem ! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét a szeleporsón lévő |  |  |  |  | 0 | 0
állásjelző mutatja
| Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 25 PN 10 - PN 40, Szennyfogó szűrő hengeres, tisztítható és cserélhető rozsdamentes acélszűrő betéttel Szűrőház anyaga: GG 20 DIN 1691 Szűrőbetét anyaga: ASTM A240 316L Szűrőbetét perforáció: | 2 | db |  |  | 0 | 0
0.8mm(DN15-DN80) 1.6mm(DN100-DN200) Finomabb szűrőbetét: külön rendelésre Anyagbizonylat:EN102042.2. Méret és nyomásfokozat: DN25 PN16
| Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 50 PN 10 - PN 40, Kézi elzáró szelep, titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes acélmembránnal és belső alkatrészekkel, az alábbi főbb jellemzőkkel: csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, | 3 | db |  |  | 0 | 0
100%-os tömör zárás, karbantartási igény nélküli konstrukció, rendkívül könny kezelhetőség különösen hosszú élettartam, szelepállás jelzés Méret és nyomásfokozat: DN50 PN16 Figyelem ! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét a szeleporsón lévő
állásjelző mutatja
| Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10 - PN 16, Rugóterheléses biztonsági szelep SV607 DS 1 Méret: DN 100/150 PN16 Pset=5 bar Rugóház fedél kialakítás: ''D'' Nyitott rugóház, lefúvató karral Szelepülék anyaga: | 1 | db |  |  | 0 | 0
rozsdamentes acél
| Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10 - PN 16, Kézi elzáró szelep, titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes acélmembránnal és belső alkatrészekkel, az alábbi főbb jellemzőkkel: csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, | 9 | db |  |  | 0 | 0
100%-os tömör zárás, karbantartási igény nélküli konstrukció, rendkívül könny kezelhetőség különösen hosszú élettartam, szelepállás jelzés Méret és nyomásfokozat: DN100 PN16 Figyelem ! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét a szeleporsón lévő
állásjelző mutatja
| Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 125 PN 16-ig Belső vezérlésű szelepes, segédenergia nélküli nyomásszabályzó szelep, rozsdamentes acél belső alkatrészekkel gőzre, 8bar/4bar fokozatra Méret és nyomásfokozat: DN125 PN25 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Figyelem! Garanciális feltételek: - 100 Mesh, d=0,21 mm-es finomszűrő és - Mechanikus cseppleválasztó, folyamatos, úszógolyós kondenzvíz elvezetéssel a szabályozó szelep elé beépítve.
| Elágazó csonk készítése és elhelyezése karimával, fekete acélcsőből,karimával DN 10-80 méret között DN 20 10 cm 3/4" fekete acélcső MSZ 120/2 A 37x | 8 | db |  |  | 0 | 0
| Elágazó csonk készítése és elhelyezése karimával, fekete acélcsőből,karimával DN 10-80 méret között DN 25 10 cm 1" fekete acélcső MSZ 120/2 A 37x | 2 | db |  |  | 0 | 0
| Elágazó csonk készítése és elhelyezése karimával, fekete acélcsőből,karimával DN 10-80 méret között DN 50 Fekete acélcsőből MSZ 120/2-A.37.X 2"-os karimával | 2 | db |  |  | 0 | 0
| Elágazó csonk készítése és elhelyezése karimával, fekete acélcsőből,karimával DN 100-300 méret között DN 100 Fekete acélcsőből MSZ 120/2-A.37.X 4"-os | 8 | db |  |  | 0 | 0
| Felirati táblák elhelyezése zománcozott egysoros 80x40-100x150 mm Zománc feliratos fémtábla, 1 soros 15x10 cm | 60 | db |  |  | 0 | 0
| Csőjelzések elhelyezése a keményhéjalt vezetékekre | 80 | db |  |  | 0 | 0
| Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül, öntöttvas tokos lefolyócső | 7 | m |  |  | 0 | 0
| Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, gumibetétes bilincs kötéssel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, tartószerkezetre, DN 125 | 4 | m |  |  | 0 | 0
EURO-PURATOR SML öntöttvas lefolyócső DN 125 x 3000 mm, Cikksz.: 101004M
| Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, gumibetétes bilincs kötéssel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, tartószerkezetre, DN 150 | 3 | m |  |  | 0 | 0
EURO-PURATOR SML öntöttvas lefolyócső DN 150 x 3000 mm, Cikksz.: 101005M
| Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, gumibetétes bilincs kötéssel, csőidomok és kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású öntöttvas csőidomok, DN 150 EURO-PURATOR SML | 1 | db |  |  | 0 | 0
tisztító idom szögletes nyilással DN 150, Cikksz.: 201077
| Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, gumibetétes bilincs kötéssel, csőidomok és kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású öntöttvas csőidomok, DN 150 EURO-PURATOR SML | 1 | db |  |  | 0 | 0
szűkítő DN 150x125 Cikksz.: 201280
| Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, gumibetétes bilincs kötéssel, csőidomok és kiegészítők elhelyezése, háromcsatlakozású öntöttvas csőidomok, DN 150 EURO-PURATOR SML | 2 | db |  |  | 0 | 0
ágidom 45 fokos DN 150x125 Cikksz.: 201218
| Állványozás csővezeték bontásához építéséhez | 60 | m2 |  |  | 0 | 0