## Záradék
CÉH Tervező Beruházó és Fejlesztő Zrt.
1112 Budapest, Dió u. 3-5.
Telefon: 246-2898
CREDITANSTALT Rt.:
10900042-00000003-60470011
Adószám: 12014055-2-43
Név :ORSZÁGHÁZ
Cím : |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
1055 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS TÉR 1-3. |  | Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:2016.03.29.
A munka leírása: |  | Készítette :.Sápi János.
DELEGÁCIÓS TEREM FELÚJÍTÁSA, ÉPÜLETVILLAMOSSÁG
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.1.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 800 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-000-1.5.2 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 11-120 mm2 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-000-1.14 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-001-2 | Védőcső padló alatti gyengeáramú és erősáramú kábelezés számára A jelölésnek megfelelő méretű, építészeti részlettervben szereplő kábel védőcső a parketta burkolat párnafái közé fektetve, kábelbehúzó szállal együtt, végpontok között folyamatos vízzáró | 550 | m | 0 | 0 | 0 | 0
kivitelben. A végpontok pontos koordinátáit az építész terv tisztázza. A csövek maximális kihasználása érdekében több kábelt tartalmaznak (pl.: 24db CAT6a). Az erős és a gyengeáramú áramkörök szétválasztandóak. hajlékony PE-kábelvédőcső tekercsben,
nyomószilárdság 500N-nál nagyobb Pl.: UNIVOLT gy. KSX-50 (O50mm),
8 | 71-001-2-0000002 | Pl.: UNIVOLT gy. KSX 40 (O40mm), típ | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-001-42 | Kábellétra, függőleges szereléshez, falra szerelve. Pl.: Vergokan gy.: létra KL 60x400 típ., 400x60mm + Univerzális fedél: D400 tip. 400mm + létrafokonként 9db, szorítóval ellátott kábelbilincs 40mm széles pl.: H1 ill H2 tip | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 71-001-44 | Fém mellvédcsatorna Alumínium szerelvényezhető parapet csatorna, a belsőépítész által megadott helyre és színben szerelve, 45x45mm méretű modul szerelvények és azok kábelezésének befogadására, 1 db válaszfallal, takaró fedéllel, átlag 2m hosszúságban | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
végelemekkel, bútorra szerelve Pl.: LEGRAND, DLP 105x65mm
11 | 71-001-48 | 1db vagy jelölt számú horganyzott acéllemez kábeltálca (60×400mm), oldalfali vagy mennyezeti tartóra szerelve (figyelemmel az épületszerkezetekre és a gépészetre, a karzat padló alatti térben, ill. gépészeti térben), erős illetve gyengeáramú kábelek | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0
számára, válaszfallal, helyigénnyel ábrázolva Pl.: Vergokan gy. KBSI 60×400×0.75 típ.
12 | 71-001-49 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 71-001-50 | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, A kábelköteg-rögzítő kengyel anyaga horganyzott acéllemez, szerszám nélkül nyitható és zárható. Szereléskor a nyitott bilincsbe egyszerszerűen behelyezhetők a kábelek, majd a szerelés befejezése után a | 100 | db | 0 | 0 | 0 | 0
bilincs zárható. A bilincs kialakítása megbízható zárást garantál, véletlenszerűen nem nyílhat ki. A karzat padló alatti ?ág vezetékek? 30cm-enkénti rögzítéséhez pl.: OBO GRIP M, 2031 M 15 FS (60x33x30mm)
14 | 71-001-51 | Kábelbehúzás céljára kábelkivezetős fedéllel ellátott padlódoboz A padlódoboz parkettaburkolat alapját jelentő párnafák közé, perlit feltöltésbe ágyazva, rögzítve, átm. 40mm és 50mm védőcső bekötésekkel, a parketta burkolat befogadására alkalmas réz | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kazetta fedéllel. Pl.: OBO gy. UGD250-3 tip. (367x367xállítható 55-80mm) doboz, rá rögzítve RKS 2m2 25 tip. (324x324x 29mm befoglaló méretű, kiemelhető 282x282mm nyílású) kábelbevezetős fedéllel
15 | 71-002-1.1-0224413 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, (csillár belső vezeték, szabályozók, bekötése) | 260 | m | 0 | 0 | 0 | 0
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H05VV-F 3x1,0 sodrott (300/500V) MTK kábel Csz: H05VVF31
16 | 71-002-1.2-0210006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 nmm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x6 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) (vezetőképes padló bekötés)
17 | 71-002-1.4-0210035 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-35 mm2 PannonCom-Kábel H07V-R | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x35 mm2, vastag elemi szálak rézből feltárás függvényében Mkh vezeték is alkalmazható
18 | 71-002-21.1 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYY típ., 1 | 1050 | m | 0 | 0 | 0 | 0
kV-os kábel védőcsőbe húzva szabványnak megfelelő színű érszigetelések alkalmazásával 3x1,5 mm2
19 | 71-002-21.1-0000001 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYY típ., 1 | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
kV-os kábel védőcsőbe húzva szabványnak megfelelő színű érszigetelések alkalmazásával 4x1,5 mm2
20 | 71-002-21.1-0000002 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYY típ., 1 | 360 | m | 0 | 0 | 0 | 0
kV-os kábel védőcsőbe húzva szabványnak megfelelő színű érszigetelések alkalmazásával 3x2,5 mm2
21 | 71-002-21.1-0000003 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYY típ., 1 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
kV-os kábel védőcsőbe húzva szabványnak megfelelő színű érszigetelések alkalmazásával 5x2,5 mm2
22 | 71-002-21.3 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 NYY típ., 1 kV-os | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
kábel védőcsőbe húzva szabványnak megfelelő színű érszigetelések alkalmazásával 5x6 mm2
23 | 71-002-21.5 | NYY típ., 1 kV-os kábel védőcsőbe húzva szabványnak megfelelő színű érszigetelések alkalmazásával 5x16 mm2 | 220 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 71-002-21.5-0000002 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 35 mm2 NYY típ., 1 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
kV-os kábel védőcsőbe húzva szabványnak megfelelő színű érszigetelések alkalmazásával 5x35 mm2
25 | 71-005-1.1.2.1.1-0545128 | Pl.:Legrand gy. Galea-life típ. süllyesztett, fehér szerelvények, kiemelő kerettel I.s. Kapcsoló | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 71-005-1.48.1.2 | Sínezett, sorolt 2p+f, 16A, 230V, csatlakozóaljzatok, alumínium kábelcsatornábam a gyengeáramú szerelvényekkel (külön dokumentáció) sorolva szerelve Pl.: Legrand Program Mosaic? bepattintható a DLP Program Mosaic rögzít?keretekbe, 3x2P+F | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
csatlakozóaljzat, fehér
27 | 71-006-17.2 | A létesítmény elektromos hálózata számára felügyeleti rendszer (pl. Schrack-Contatto rendszer, Schrack Dukát Attila, 253-1440, +3630-919-7705) A felügyeleti rendszer feladata: 230 V, 10A működtető feszültségek ki-be kapcsolása, egy központból, technikai | 1 | Klt | 0 | 0 | 0 | 0
pultról, előkészítő-takarító világítás távirányítóval ill. időprogram, vagy természetes fény függvényében A berendezés kezelése az EP1 elosztó ajtajára és a technikai pultba szerelt érintőképernyős egységgel. RS485 porton keresztül A monitorokon
megjelenő alaprajzokon, kapcsolási összefüggési rajzokon szereplő egyértelmű szimbólumok, feliratok, jelek segítségével. Különböző betekintési ill. beavatkozási jogosoltságok kódokkal védett legyen. A rendszer következő oldali listájában szereplő
elemeket a megfelelő eloszóba kell beszerelni, ezért ha a felügyelet szállítója nem azonos az elosztó szállítójával, fokozott egyeztetés szükséges, ezért az elektromos fővállalkozó a felelős. Központi egység (-óra, naptár jel), RS485 kimenet: 1 db az
EP4.1 elosztóban VT 560WAOM érintőképernyős megjelenítő: 1db az EP4.1 elosztóban és 1db a technikai pultban Digitális output (230V, 10A fesz.mentes): 16db az EP4.1 elosztóban és 16 db az ER4.1 elosztóban MODIR digitális bemeneti egység infra jelek és 4
érintkező fogadására és 8 led vezérlésére, elektronikus készülékdobozba telepíthető kivitel: 1db az Északi karzat tolmácsfülke tetején TELECOMANDO IR falra rögzíthető tartóval ellátott infra távirányító: 3db /Főemelet + 2 karzat/ Készülék, telepítés
28 | 71-007-3-0318583 | Dugaszoló aljzat kombináció, belsőépítészeti burkolatban, ill. padló fölött falra szerelve, IP44 védettséggel, műanyag házzal, az alábbi készülékekkel: - 1db 3×32A/400V 5P dugaszoló - 1db 3×16A/400V 5P dugaszoló - 2db 1×16A/230V 2P+F dugaszoló - 1db | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3×16A/C kismegszakító - 2db 1×16A/B kismegszakító - 1db 40A/0,03A IV.s. FI relé Pl.: MENNEKES gy. 930080 típ., (390×225×165mm)
29 | 71-007-32.2.1.1 | pl.: Ganz KK gyártmányú műanyag tokozású védett kapcsolók. (IP54), szerelve KKM0-20 (20A) III. s. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 71-009-5.3 | ER4.1 jelű acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal, takarólemezzel, zárható ajtóval IP 43-65 védettséggel, bekötéssel és áramköri elemekkel, ld. Ge-12 terv 1200 mm magasság felett | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 71-009-5.3-0000001 | EP4.1 jelű acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal, takarólemezzel, zárható ajtóval IP 43-65 védettséggel, bekötéssel és áramköri elemekkel, ld. Ge-11 terv 1200 mm magasság felett | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 71-010-11.5 | Védett mennyezeti ill. fali lámpatest, direkt sugárzó optikával, PMMA optikai búrával és PC lámpatest házzal, tömszelencés kábelcsatlakozással, IP66 védettséggel, IK08, 22W, 2600 lm, 4000°K, gépházak és a tolmácsfülkék előkészítés világítására Pl.: | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Phillips gy. Pacific LED WT460C 21300, 1×LED 235/8400, (1320×96×96mm)
33 | 71-010-12.1-0000001 | Kijáratmutató irányfény LED lámpatest, 30m felismerési távolsággal, ajtók fölé vagy oldalfalra szerelve, piktogrammal, saját akkumulátoros kivitelben, 1,2W LED, 1h autonóm üzemre fehér színű PC házban, IP40 védettséggel, készenléti üzemre, Pl.: AWEX gy. | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Infinity IFB-SE-RS-WH típ. (330×180×43mm)
34 | 71-010-12.1-0000002 | Biztonságvilágítási LED lámpatest csillár kiegészítő abroncsára ill. mennyezetre szerelve, saját akkumulátoros kivitelben, 3 W LED, 1h autonóm üzemre fekete színű PC házban, IP41 védettséggel, készenléti üzemre, min. 1 lux megvilágítottság létrehozására | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Pl.: AWEX gy. LOVATO N, LVNO nyílt terület megvilágításra, típ. (120×120×40mm)
35 | 71-010-15.15 | Meglévő, felújítandó 12 ágú fali lámpa, a leszerelése, szétszerelése, csillár restaurátor által felújítva, új vezetékezéssel, foglalatokkal, hiányzó alkatrészek szakszerű pótlásával, visszaszerelve. A felújítás részletei a belsőépítész dokumentáció | 8 | Klt | 0 | 0 | 0 | 0
szerint. Felhasználandó villanyszerelési anyagok: MT 3x1 mm2 vezeték 25m E27 porcelán foglalat, csavarzattal 12db Fényforrás:Pl.: 7W, 2700°K, 470 lm, E27 klasszikus "körte" alakú fényforrással (pl.: GE LED Energy Smart Omni-directional GLS LED7D/GLS
OMNI/827/220-240V/E27/7W tip. Folyamatban lévő tesztüzem után pontosítva) 12 db
36 | 71-010-15.15-0000001 | Meglévő, felújítandó 16 ?fel? és 32 ?le? ágú központi csillár, a leszerelése, szétszerelése, csillár restaurátor által felújítva, új (6 áramkör + DALI) vezetékezéssel, foglalatokkal, hiányzó alkatrészek szakszerű pótlásával, visszaszerelve. A csillár | 1 | Klt | 0 | 0 | 0 | 0
kiegészítésre kerül a belsejében, külön tartószerkezettel rögzítendő LED lámpával, A kiegészítő lámpa és tartozékainak szerelése, színe, a belsőépítész közreműködésével,, a csillár felújítása során pontosítandó. A felújítás részletei a belsőépítész
dokumentáció szerint. MT 3x1 mm2 vezeték 150m E27 porcelán foglalat, csavarzattal 48db A falikarokon meglévő üvegbúra alapján a csillár számára új búra 48db Fényforrás:Pl.: 7W, 2700°K, 470 lm, E27 klasszikus "körte" alakú fényforrással (pl.: GE
LED Energy Smart Omni-directional GLS LED7D/GLS OMNI/827/220-240V/E27/7W tip. Folyamatban lévő tesztüzem után pontosítva) 48 db pl.:ERCO gy. 71839.000 Black, LED 48W 5040lm 3000K warm white, DALI,. Meleg fehér fénnyel, helyszínen beszabályozott
fényeloszlással. + 15cmx34x33,5mm végbe táppal és lezárással rendelkező DALI sín + DALI sín adapter. 16 db Biztonságvilágítási LED lámpatest csillár kiegészítő abroncsára ill. mennyezetre szerelve, saját akkumulátoros kivitelben, 3 W LED, 1h autonóm
üzemre fekete színű PC házban, IP41 védettséggel, készenléti üzemre, min. 1 lux megvilágítottság létrehozására Pl.: AWEX gy. LOVATO N, LVNO nyílt terület megvilágításra, típ. (120×120×40mm) 4db (külön tételben kiírva)
37 | 71-010-16.6 | Meglévő, felújítandó 6 ágú karzat fölötti csillár, a leszerelése, szétszerelése, csillár restaurátor által felújítva, új (1 áramkör) vezetékezéssel, foglalatokkal, hiányzó alkatrészek szakszerű pótlásával, visszaszerelve. A felújítás részletei a | 6 | Klt | 0 | 0 | 0 | 0
belsőépítész dokumentáció szerint. Felhasználandó villanyszerelési anyagok: MT 3x1 mm2 vezeték 35m E27 porcelán foglalat, csavarzattal 6db Fényforrás:Pl.: 7W, 2700°K, 470 lm, E27 klasszikus "körte" alakú fényforrással (pl.: GE LED Energy Smart
Omni-directional GLS LED7D/GLS OMNI/827/220-240V/E27/7W tip. Folyamatban lévő tesztüzem után pontosítva) 6 db
38 | 71-012-3-0000001 | Készülék és motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával /árnyékoló, relé, stb/ | 150 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 71-012-3-0000005 | Munkaidő előirányzat a meglévő hálózat szükség szerinti felmérésére, bontási határok beazonosítására, társ kivitelezők által igényelt kikapcsolásokra, veszély elhárításra. Elszámolás a műszaki ellenőr jóváhagyásával. 40 szerelőpár/óra. | 250 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 71-013-2.1.2-0310306 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, új szellőzők bekötésére 60 mm2 felett OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 80 | mp* | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0